작성일 : 2005.3.30

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

1 전용통신

# 개 요

전용통신 서비스는 FEnet I/F 모듈에 내장된 프로토콜로 PC 및 주변기기에서 PLC 내의

정보

및 데이터를 읽고 쓸 수 있는 서비스 입니다. 통신 네트워크에서 슬레이브로 동작하게

되며 외부 기기 나 PC 에서의 XGT 프로토콜이나 모드버스 TCP 프로토콜을 따르는 메모리 읽기, 쓰기 요청이 올 경우 응답 합니다 (XGT 전용 드라이버와 MODBUS TCP 드라이버 지원) FEnet I/F 모듈의 XGT 전용 드라이버를 위한 TCP 포트 2004 와 UDP 포트 2005 를 이용하고 있으며, MODBUS TCP 드라이버는 TCP 502 를 이용하고 있습니다.

자사 Ethernet 모듈 사이의 통신, 상위 시스템(PC 프로그램, MMI)과 자사의 Ethernet 모듈 사이의 통신에 유용하게 사용 할 수 있습니다.

## XGT 전용 드라이버 설정

Ethernet 통신을 하기 위해서는 반드시 기본파라미터를 설정해서 다운로드 한 뒤에 사용해야 하듯이, 전용 서비스를 이용해서 통신을 하려면 반드시 설정 후 다운로드 해야 합니다. (설정하지 않았을 경우 XGT SERVER)

기본 파라미터 내에 전용 접속 개수는 자사의 전용 포트(2004)를 이용해서 맺어진 채널(MMI 접속) 개수를 의미합니다. 따라서 프레임 편집기의 전용 접속 개수를 변환함으로써 자사의 전용 통신용 채널 접속 개수 변경 할 수 있습니다.

2/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - 프레임 구조

자사 Ethernet 모듈의 어플리케이션 프레임의 구조를 아래에 나타냅니다.

| Header |  |
| --- | --- |
| IP Header | TCP Header |

| Application Data Format |  |
| --- | --- |
| Application Header Format | Application Instruction Format |

## 헤더 구조(Application Header Format)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Company ID | 8 | “LSIS-XGT” (ASCII CODE : 4C 53 49 53 2D 58 47 54 00 00) |
| Reserved | 2 | 0x00 : 예약영역 |
| PLC Info | 2 | - 클라이언트(MMI)  서버(PLC) : Don’ care (0x00) - 서버(MMI)  클라이언트(PLC) : - Reserved1 이 0x00 인 경우 Bit00~05 : CPU TYPE 01(XGK-CPUH), 02(XGK-CPUS) Bit06 : 0 (이중화 Master / 단독), 1(이중화 Slave) Bit07 : 0(CPU 동장 정상), 1(CPU 동작 에러) Bit08~12 : 시스템 상태 2(STOP), 4(RUN), 8(PAUSE), 10(DEBUG) Bit13~15 : Reserved |
| CPU Info | 1 | 0xA0 주 1) |
| Source of Frame | 1 | - 클라이언트(MMI)  서버(PLC) : 0x33 - 서버(PLC)  클라이언트(MMI) : 0x11 |
| Invoke ID | 2 | Frame 간의 순서를 구별하기 위한 ID (응답 프레임에 이 번호를 붙여 보내줌) |
| Length | 2 | Application Instruction 의 바이트 크기 |
| FEnet Position | 1 | Bit0~3 : FEnet I/F 모듈의 슬롯(Slot) 번호 Bit4~7 : FEnet I/F 모듈의 베이스(Base) 번호 |
| Reserved2 (BCC) | 1 | 0x00 : 예약영역 (Application Header 의 Byte Sum) |

주 1) Reserved 영역을 통해 XGK/XGI 시리즈임을 판단

3/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

## 프레임 기본 구조(Application Instruction Format)

      - 헤더

| Company ID (‘LSIS- XGT’) | PLC 정보 영역(2) | 예약 (1) | H33 (1) | Invoke ID (2) | Length (2) | 예약 영역 (1) | BCC (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** ( ) 괄호 안의 수는 바이트 개수

▷ Company ID : 아스키 문자열로 ‘LSIS-XGT’

▷ PLC Info PLC 에 대한 정보 영역

▷ Invoke ID : 프레임간의 순서를 구별하기 위한 ID 로 명령 요구 시 임의로 지정할 수 있으며, 응답 프레임은 명령 요구 시 수신된 Invoke ID 를 재송신 합니다.(PC 나 MMI 에서 에러 체크를 위해서 사용하는 영역)

▷ Length : 프레임 중 헤더 뒤에 오는 데이터 영역의 길이

      - 명령 요구 프레임(외부 통신 기기 → FEnet I/F 모듈)

| 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 (2 바이트) | 구조화된 데이터 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - ACK 응답 프레임(FEnet 모듈 → 외부 통신 기기, 데이터 정상 수신 시)

| 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 (2 바이트) | 에러상태(2 바 이트 h’0000) | 구조화된 데이터 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - NAK 응답 프레임(FEnet 모듈 → 외부 통신 기기, 데이터 비정상 수신 시)

| 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 (2 바이트) | 에러상태 (2 바이트: h’0000 가 아님) | 에러 코드 (1 바이트) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 프레임 내의 숫자 앞에 16 진수 데이터인 경우 01, h’12345, h’34, 0x12, 0x89AB 와 같이 ‘h’’또는 ‘0x’에 의해 이 데이터가 16 진수 타입 임을 표시합니다. |  |

4/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - 명령어 일람

전용 통신 서비스에서 사용되는 명령들은 아래 표와 같습니다.

| 명령어 | 명령어 코드 | 데이터 형식 | 처 리 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 읽기 | 요구 :h’0054 응답 :h’0055 | 개별 | Bit, Byte, Word, Dword, Lword형의 변수의 각 데이터 타입에 따라 데이터를 읽어 옵니다 |
|  |  | 연속 | 바이트 형의 변수를 블록 단위로 읽어옵니다. (최대 1,400 바이트). |
| 쓰기 | 요구 :h’0058 응답 :h’0059 | 개별 | Bit, Byte, Word, Dword, Lword형의 변수의 각 데이터 타입에 따라 데이터를 씁니다. |
|  |  | 연속 | 바이트 형의 변수를 블록 단위로 씁니다. (최대 1,400 바이트). |

[표 1.1] 명령어 일람

# 데이터 타입

## 변수의 데이터 종류

XGT PLC 의 메모리 디바이스 종류 : P, M, L, F, K, C, D, T, N, R 등의 변수에 대한 데이터 타입은 변수 표시 문자 ‘%’ 다음에 표시 합니다.

| 데이터 타입 | 사용 예. |
| --- | --- |
| Bit | %PX0,%LX0,%FX0 |
| Byte | %MB0, %PB0, %DB0 |
| Word | %PW0,%LW0,%FW0,%DW0 |
| DWord | %PD0,%LD0,%FD0,%DD0 |
| LWord | %PL0,%LL0,%FL0,%DL0 |

[표 1.2] 직접변수의 데이터 종류 일람

## 데이터 타입

직접변수를 읽거나 쓰고자 할 경우 명령어 타입으로 데이터 타입을 지정합니다.

| 데이터 타입 | 코드 | 데이터 타입 | 코드 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIT | h’00 | LWORD | h’04 |
| BYTE | h’01 | DWORD | h’03 |
| WORD | h’02 | LWORD | h’04 |
| DWORD | h’03 | 연속 | h’14 |

[표 1.3] 직접변수의 데이터 타입 일람

5/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

2. 명령어 실행

  - 변수 개별 읽기

## 개 요

PLC 디바이스 메모리를 직접 지정하여 메모리 데이터 타입에 맞게 읽는 기능입니다. 한 번에 16 개의 독립된 디바이스 메모리를 읽을 수 있습니다.

## 요구 포맷(PC -> PLC)

      - 개별 변수 읽기 요구 (MMI  PLC)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0054 : Read Request |
| 데이터 타입 | 2 | Data Type 표 참조(X,B,W,D,L) |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care. |
| 변수 개수 | 2 | 읽고자 하는 Variable 의 개수 최대 16 개 |
| 변수명 길이 | 2 | 직접변수의 길이. 최대 16 자. |
| 변수 | 변수명 길이 | 직접변수만 사용가능 |
| ... | ... | (변수 개수만큼 반복/최대 16) |
| 변수명 길이 | 2 | 직접변수의 길이. 최대 16 자. |
| 변수 | 변수명 길이 | 직접변수만 사용가능 |

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 블록수 | 변수 길이 | 직접 변수 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) |  | h’0054 | h’0002 | h’0000 | h’0001 | h’0006 | %MW100 |  |

1 블록(최대 16 블록 까지 반복 설정 가능)

- 블록 수

이것은 ‘[변수 길이][변수]’으로 구성된 블록이 이 요구 포맷에 몇 개가 있는지를 지정하는 것으로 최대 16개의 블록까지 설정할 수 있습니다. 따라서 [블록수]의 값은 h’0001 ~ h’0010 이어야 합니다.

- 변수 길이(변수 이름 길이)

변수를 의미하는 이름의 글자 수를 나타내는 것으로 최대 16자까지 허용됩니다. 이 값의 범위는 h’01에서 h’10까지 입니다.

6/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

- 변수

실제로 읽어올 변수의 어드레스를 입력합니다. 16자 내의 아스키 값이어야 하며, 이 변수 이름에는 숫자, 대/소문자 , ‘%’ 및 ’.’이외에는 허용되지 않습니다.

PLC 타입에 따라 사용 가능한 변수를 아래 표에 표시 하였습니다.

| 구 분 | Bool | Byte | Word | Double Word | Long Word |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XGT 메모리 | %(P,M,L,K,F,T)X | - | %(P,M,L,K,F, T,C,D,S)W | - | - |

[표 2.1] 변수 종류

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 프레임 작성 시 위의 프레임에서 16 진수 워드 데이터를 표현할 때는 숫자 앞의 h 를 빼고, 두 바이트의 위치를 바꾸어 주어야 합니다. 예) h’0054 ⇒5400 |  |

## 응답 포맷(PLC 가 ACK 응답 시)

      - 개별 변수 읽기 응답 (PLC MMI)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0055 : Read Response |
| 데이터 타입 | 2 | Data Type 표 참조 |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 에러 상태 | 2 | 0 이면 정상, 0 이 아니면 에러 |
| 에러 정보 | 2 | Error State 가 에러인 경우 하위 Byte 가 에러 번호 |
| 변수 개수 |  | Error State 가 정상인 경우 읽어온 Variable 의 개수 |
| 데이터 크기 | 2 | Data 의 Byte Size. |
| 데이터 | 데이터 크기 | 읽어온 Data. |
| ... | ... | (변수 개수만큼 반복/최대 16) |
| 데이터 크기 | 2 | Data 의 Byte Size. |
| 데이터 | 데이터 크기 | 읽어온 Data. |

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 에러 상태 | 블록수 | 데이터 개수 | 데이터 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0055 | h’0002 | h’0000 | h’0000 | h’0001 | h’0002 | h’1234 |  |

1 블록(최대 16 블록)

7/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

- 데이터 개수

HEX형의 바이트 개수를 의미합니다. 이 개수는 컴퓨터 요구 포맷의 변수 이름에 포함되어 있는 메모리 타입(X,B,W,D,L)에 따라 결정됩니다

- 블록 수

이것은 ‘[데이터개수][데이터]’로 구성된 블록이 이 요구 포맷에 몇 개가 있는지를 지정하는 것으로 최대 16개 블록까지 설정할 수 있습니다. 따라서 [블록수]의 값은 h’0001~ h’0010 이어야 합니다.

| 구 분 | 가능한 변수 | 데이터 개수(Byte) |
| --- | --- | --- |
| Bool(X) | %(P,M,L,K,F,T)X | 1 ( 최하위 비트만 유효) |
| Word(W) | %(P,M,L,K,F,T,C,D,S)W | 2 |

[표 2.2] 변수에 따른 데이터 개수

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 데이터 개수가 H04 라는 의미는 데이터에 4 바이트의 16 진수(HEX)데이터가 있음(Double Word)을 표시합니다. 1) 데이터 타입이 Bool 인 경우 읽은 데이터는 한 Byte(HEX)로 표시됩니다. 즉 BIT 값이 0 이면 h’00 으로, 1 이면 h’01 로 표시됩니다. |  |

## 응답 포맷(NAK 응답 시)

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 | 에러상태 | 에러 코드 (Hex 1 Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0055 | h’0002 | h’0000 | h’FFFF (0 이 아닌 값) | h’21 |

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 에러코드는 헥사로 1 바이트의 내용으로 에러의 종류를 표시합니다. 자세한 내용은 ‘에러코드 표’ 참조하십시오. |  |

8/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - 변수 연속 읽기

## 개 요

PLC 디바이스 메모리를 직접 지정하여 지정된 번지부터 지정된 양 만큼의 데이터를 연속으로 읽는 기능 입니다.

## 요구포맷(PC ⇒ PLC)

      - 연속변수 읽기 요구 (MMI  PLC)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0054 : Read Request |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0014 : Block Type |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care. |
| 변수 개수 | 2 | 읽고자 하는 Variable 의 개수 최대 16 개 |
| 변수명 길이 | 2 | 변수명의 길이. 최대 16 자. |
| 변수 | 변수명 길이 | Variable 명. 바이트 타입 직접변수만 사용가능. (즉, %MB / %PB / %DB….. 형태 가능: 지원 디바이스:P,N,L,K,T,C,D,N, F) 블록의 선두 번지를 나타냄. (예. %MB0, %PB0) |
| 변수명 길이 | 2 | Data 의 Byte Size, 최대 1400byte |

| 포맷이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 블록수 | 변수 길이 | 직접 변수 | 데이터 개수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0054 | h’0014 | h’0000 | h’0001 | h’0006 | %MWOO O | h’0006 |

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 데이터 개수는 데이터의 바이트 개수를 의미합니다(최대 1,400 바이트). |  |

- 데이터 타입

데이터 타입은 h’0014로만 사용할 수 있습니다.

- 블록수

블록 수는 반드시 h’0001로만 사용할 수 있습니다.

- 변수 길이

9/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

변수를 의미하는 이름의 자 수를 나타내는 것으로 최대 16자까지 허용되며 범위는 h’0001에서 h’0010까지 입니다.

- 변수

실제로 읽어올 변수의 어드레스를 말하며 16자 내의 아스키 값이어야 하고 변수 이름에는 숫자,대소문자, ‘%’ 및 ’.’이외에는 허용되지 않습니다. 변수의 연속

읽기에 가능한 변수 종류는 PLC 타입에 따라 가능한 종류를 아래 표에 표시하였습니 다.

## 응답 포맷(PLC ACK 응답 시)

      - 연속 변수 읽기 응답 (PLC MMI)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0055 : Read Response |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0014 : 블록 타입 |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 에러 상태 | 2 | 0 이면 정상, 0 이 아니면 에러 |
| 에러 정보 | 2 | Error State 가 에러인 경우 하위 Byte 가 에러 번호 |
| 변수 개수 |  | 0x0001 : Error State 가 정상인 경우 |
| 데이터 크기 | 2 | Data 의 Byte Size. |
| 데이터 | 데이터 크기 | 읽고자 하는 Data, 최대 1400byte |

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 에러 상태 | 블록수 | 데이터 개수 | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0055 | h’0014 | h’0000 | h’0000 | h’0001 | h’0006 | h’0123456 789AB |

▷ 데이터 개수는 헥사형의 바이트 개수를 의미합니다.

## 응답 포맷 (PLC NAK 응답 시)

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 | 에러상태 | 에러코드 (Hex 1Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0055 | h’0014 | h’0000 | h’FFFF | h’21 |

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 에러코드는 HEX 로 1 바이트의 내용으로 에러의 종류를 표시합니다. 자세한 내용은 ‘에러코드 표’ 참조하십시오. |  |

10/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - 변수 개별 쓰기

## 개 요

PLC 디바이스 메모리를 직접 지정하여 메모리 데이터 타입에 맞게 쓰는 기능입니다. 한번에 16 개의 독립된 디바이스 메모리에 데이터를 쓸 수 있습니다.

## 요구 포맷(PC -> PLC)

      - 개별 변수 쓰기 요구 (MMI  PLC)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0058 : Write Request |
| 데이터 타입 | 2 | Data Type 표 참조 |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care. |
| 변수 개수 | 2 | 쓰고자 하는 Variable 의 개수. 최대 16 개. |
| 변수명 길이 | 2 | 직접변수의 길이. 최대 16 자. |
| 변수명 | 변수명 길이 | 직접변수만 사용가능 |
| ... | ... | (변수 개수만큼 반복/최대 16) |
| 변수명 길이 | 2 | 직접변수의 길이. 최대 16 자. |
| 변수명 | 변수명 길이 | 직접변수만 사용가능 |
| 데이터 크기 | 2 | Data 의 Byte Size. |
| 데이터 | 데이터 크기 | 쓸 Data. |
| ... | ... | (변수 개수만큼 반복/최대 16) |
| 데이터 크기 | 2 | Data 의 Byte Size. |
| 데이터 | 데이터 크기 | 쓸 Data. |

| 포맷 이름 | 헤 더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 블록수 | 변수 길이 | 직접 변수 | .. | 데이터 개수 | 데이터 | .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | .. | h’0058 | h’0002 | h’0000 | h’0001 | h’0006 | %MW 100 |  | h’0002 | h’1234 |  |

1 블록(최대 16 블록 까지 반복 설정 가능)

- 블록수

이것은 ‘[변수 길이][변수]’와 ‘[데이터 길이][데이터]’로 구성된 블록이 이 요구

포맷에 몇 개가 있는지를 지정하는 것으로 최대 16개 블록까지 설정할 수 있습니다. 따라서 [블록수]의 값은 h’01~ h’10 이어야 합니다.

- 변수 길이(변수 이름 길이)

변수를 의미하는 이름의 글자 수를 나타내는 것으로 최대 16자까지 허용됩니다. 값의 범위는 h’01에서 h’10까지 입니다.

11/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

- 변수

실제로 쓰고자 하는 변수의 어드레스를 입력합니다. 16자 내의 아스키 값이어야 하며, 변수 이름에는 숫자,대소문자 , ‘%’ 및 ’.’이외에는 허용되지 않습니다.

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| - 각 블록의 디바이스 데이터 타입은 반드시 동일하여야 합니다. 만일 첫번째 블록의 데이터 타입은 Word 이고, 두번째 블록의 데이터 타입은 Double Word 라면 에러가 발생합니다. - 데이터 타입이 Bool 인 경우 읽은 데이터는 HEX 로 한 Byte 로 표시합니다. 즉 BIT 값이 0 이면 h’00 으로, 1 이면 h’01 로 표시됩니다. |  |

## 응답 포맷(PLC 가 ACK 응답 시)

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 에러 상태 | 블록 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0059 | h’0002 | h’0000 | h’0000 | h’0001 |

(1) 블록수

정상적으로 쓰여진 블록 수를 나타냅니다.

## 응답 포맷(NAK 응답 시)

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 에러상태 | 에러 코드 (Hex 1 Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0059 | h’0002 | h’0000 | h’FFFF (0 이아닌값) | h’21 |

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) 에러 코드는 헥사로 1 바이트의 내용으로 에러 종류를 표시합니다. 자세한 내용은 ‘에러코드’를 참조하십시오. |  |

12/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - 변수 연속 쓰기

## 개 요

PLC 디바이스 메모리를 직접 지정하여 메모리에 데이터를 쓰는 기능입니다. 지정된 번지부터 지정된 양 만큼의 데이터를 연속으로 쓰는 기능 입니다. 단, 바이트 형태의 변수만 사용 가능 합니다.

## 나) 요구포맷

      - 연속변수 쓰기 요구 (MMI  PLC)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0058 : Write Request |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0014 : 블록 타입 |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care. |
| 변수 개수 | 2 | 쓰고자 하는 Variable 의 개수. 0x0001 |
| 변수명 길이 | 2 | Variable 명의 길이. 최대 16 자. |
| 변수명 | 변수명 길이 | Variable 명. 바이트 타입 직접변수만 사용가능. (즉, %MB / %PB / %DB/….. 형태 가능: 지원 디바이스:P,N,L,K,T,C,D,N ) 블록의 선두 번지를 나타냄. (예. %MB0, %PB0) |
| 데이터 | 데이터 크기 | 쓰고자 하는 Data, 최대 1400byte |

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약 영역 | 블록수 | 변수 길이 | 변수 | 데이터 개수 | 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0058 | h’0014 | h’0000 | h’0001 | h’0006 | %MB10 0 | h’0002 | h’1234 |

- 데이터 개수

데이터의 바이트 개수를 의미합니다(최대 1,400 바이트).

- 블록수

이 값은 h’0001로만 사용할 수 있습니다.

- 변수 길이

변수를 의미하는 이름의 자 수를 나타내는 것으로 최대 16자까지 허용되고, 범위는 h’01에서 h’10까지 입니다.

- 변수

실제로 쓸 변수의 어드레스를 말하며 16자 내의 아스키 값이어야 하고 변수 이름에는 숫자, 대소문자 , ‘%’ 및 ’.’이외에는 허용되지 않습니다. PLC 타입에 따라 변수 연

속 쓰기가 가능한 종류는 [표 10.3.2] 변수에 따른 데이터 개수를 참조하기 바랍니다.

13/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

| 알아두기 |  |
| --- | --- |
| 1) XGT 시리즈 각 디바이스의 영역 지정 방법은 해당 기술자료를 참조하여 주십시오. |  |

## 응답 포맷(PLC ACK 응답 시)

  - 연속 변수 읽기 응답 (PLC MMI)

| 항 목 | 크기(byte) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x0059 : Write Response |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0014 : 블록 타입 |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 에러 상태 | 2 | 0 이면 정상, 0 이 아니면 에러 |
| 에러 정보 | 2 | Error State 가 에러인 경우 하위 Byte 가 에러 번호 |
| 변수 개수 |  | 0x0001 : Error State 가 정상인 경우 |

| 포맷이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 | 에러상태 | 블록수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | ... | h’0059 | h’0014 | h’0000 | h’0000 | h’0001 |

- 데이터 타입

가능한 데이터 타입은 바이트 타입(%MB,%IB,%QB)입니다.

- 데이터 개수

바이트(헥사) 개수를 의미합니다.

## 응답 포맷 (PLC NAK 응답 시)

| 포맷 이름 | 헤더 | 명령어 | 데이터 타입 | 예약영역 | 에러상태 | 에러코드 (Hex 1 Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코드(예) | .... | h’0059 | h’0014 | h’0000 | h’FFFF | h’21 |

(1) 에러 코드

헥사로 1바이트의 내용으로 에러 종류를 표시합니다. 자세한 내용은 ‘에러코드 표’를 참조하십시오.

14/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

  - STATUS 읽기 요구 (MMI -> PLC)

## 개 요

PLC 내의 정보 및 상태 등을 통신을 이용해서 사용할 수 있게 하는   서비스 입니다.

## 컴퓨터 요구 포맷

| 항 목 | 크기(byte) | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x00B0 : Status Request |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |

    - 응답 포맷(PLC 에서 ACK 응답)

| 항 목 | 크기(byte) | 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 명령어 | 2 | 0x00B1 : Status Response |
| 데이터 타입 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 예약 영역 | 2 | 0x0000 : Don’t Care |
| 에러 상태 | 2 | 0 이면 정상, 0 이 아니면 에러코드 |
| 데이터 크기 | 2 | 0x0018 |
| 데이터 | 24 | Status Data |

## XGT Status Data 구조

| 항 목 | 크기 (byte) | Byte 위치 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slot Info | 4 | 0 | 슬롯 정보 Bit00~Bit03 : 로컬이 다른 국으로 리모트 접속한 슬롯 정보 Bit04~Bit07 : 로컬이 다른 국으로 리모트 접속한 베이스 정보 Bit08~Bit11 : 다른 국에서 리모트 접속한 슬롯 정보 Bit12~Bit15 : 다른 국에서 리모트 접속한 베이스 정보 Bit16~Bit19 : 본 모듈이 장착된 슬롯 정보 Bit20~Bit23 : 본 모듈이 장착된 베이스 정보 Bit24~Bit31 : Reserved |
| _CPU_TYPE | 2 | 4 | 시스템의 형태 플래그 |
| _VER_NUM | 2 | 6 | OS 버전 번호 플래그 |
| _SYS_STATE | 4 | 8 | PLC 모드와 운전상태 플래그 |
| _PADT_CNF | 2 | 12 | XG5000 연결 상태 플래그 |
| _CNF_ER | 4 | 14 | 시스템의 에러(중고장) 플래그 |
| _CNF_WAR | 4 | 18 | 시스템의 경고 플래그 |
| Reserved | 2 | 22 | 예약영역 |

* 각 항목에 대한 상세 설명은 *플래그 설명 참조.

15/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

## 플래그 설명

▣ _CPU_TYPE

15Bit : XGK(1)/XGI(0), 15Bit : 단독,이중화 마스터(0)/이중화 슬레이브(1)

단독	: 0x8000~0xffff 0xA001 : XGK-CPUH

0xA002 : XGK-CPUS

▣ _VER_NUM 0xXXYY : xx.yy

▣ _SYS_STATE

시스템의 운전모드와 운전상태 정보를 표시합니다.(DWORD, F00~F01)

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _RUN | Bit | F00000 | RUN | CPU 모듈의 운전 상태가 RUN 중 |
| _STOP | Bit | F00001 | STOP | CPU 모듈의 운전 상태가 STOP 중 |
| _ERROR | Bit | F00002 | ERROR | CPU 모듈의 운전 상태가 ERROR 중 |
| _DEBUG | Bit | F00003 | DEBUG | CPU 모듈의 운전 상태가 DEBUG 중 |
| _LOCAL_CON | Bit | F00004 | 로컬 컨트롤 | 모드 키에 의해서만 운전모드 변경이 가능 |
| _MODBUS_CON | Bit | F00005 | 모드버스 모드 On | 모드 버스 슬레이브 서비스 중 |
| _REMOTE_CON | Bit | F00006 | 리모트 모드 On | 리모트 모드에서 운전 중 |
| - | Bit | F00007 | - | - |
| _RUN_EDIT_ST | Bit | F00008 | 런중 수정 중 (프로그램 다운로드중) | 런중 수정 시 수정된 프로그램 대기 중 |
| _RUN_EDIT_CHK | Bit | F00009 | 런중 수정 중 (내부 처리 중) | 런중 수정 내부 처리중 |
| _RUN_EDIT_DONE | Bit | F0000A | 런중 수정 완료 | 런중 수정이 정상적으로 끝남 |
| _RUN_EDIT_END | Bit | F0000B | 런중 수정 끝일 때 아는 내부 플래그 | 런중 수정이 정상적으로 수행되었음 |
| _CMOD_KEY | Bit | F0000C | 운전 모드 변경 요인 | 키에 의한 운전모드 변경 |
| _CMOD_LPADT | Bit | F0000D | 운전 모드 변경 요인 | 로컬 PADT 에 의한 운전모드 변경 |
| _CMOD_RPADT | Bit | F0000E | 운전 모드 변경 요인 | 리모트 PADT 에 의한 운전모드 변경 |
| _CMOD_RLINK | Bit | F0000F | 운전 모드 변경 요인 | 리모트 통신 모듈에 의한 운전 모드 변경 |
| _FORCE_IN | Bit | F00010 | 강제 입력 | 입력접점에 대한 강제 On/Off 실행 중 |
| _FORCE_OUT | Bit | F00011 | 강제 출력 | 출력접점에 대한 강제 On/Off 실행 중 |

16/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _SKIP_ON | Bit | F00012 | 입출력 Skip 실행 중 | 고장체크 및 데이터 리프레시를 중지하도록 지정된 입출력모듈이 있음 |
| _EMASK_ON | Bit | F00013 | 고장 마스크 실행 중 | 고장이 발생하여도 운전을 속행하도록 지정된 입출력 모듈이 있음 |
| _MON_ON | Bit | F00014 | 모니터 실행 중 | 프로그램 및 변수에 대한 외부 모니터 실행 중 |
| _USTOP_ON | Bit | F00015 | Stop 펑션에 의한 Stop | RUN 모드 운전 중 STOP 펑션에 의해 스캔 종료 후 정지 |
| _ESTOP_ON | Bit | F00016 | ESTOP 펑션에 의한 Stop | RUN 모드 운전 중 ESTOP 펑션에 의해 즉시 정지 |
| _CONPILE_MODE | Bit | F00017 | 컴파일중 | 컴파일 수행 중 |
| _INIT_RUN | Bit | F00018 | 초기화중 | 초기화 태스크가 수행 중 |
| - | Bit | F00019 | - | - |
| - | Bit | F0001A | - | - |
| - | Bit | F0001B | - | - |
| _PB1 | Bit | F0001C | 프로그램 코드 1 | 1 번 프로그램 코드 수행 중 |
| _PB2 | Bit | F0001D | 프로그램 코드 2 | 2 번 프로그램 코드 수행 중 |
| _CB1 | Bit | F0001E | 컴파일 코드 1 | 1 번 컴파일 코드 수행 중 |
| _CB2 | Bit | F0001F | 컴파일 코드 2 | 2 번 컴파일 코드 수행 중 |

▣ _CNF_ER

운전 중지 고장 관련 에러 플래그들을 일괄 표시

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _CPU_ER | Bit | F00020 | CPU 구성 에러 | CPU 모듈의 자체진단 에러 발생으로 정상동작이 불가능 |
| _IO_TYER | Bit | F00021 | 모듈 타입 불일치 에러 | 각 슬롯의 I/O 구성 파라미터와 실제 장착 모듈의 구성이 서로 다른 경우 |
| _IO_DEER | Bit | F00022 | 모듈 착탈 에러 | 운전 중 각 슬롯의 모듈 구성이 달라질 경우 이를 검출하여 표시 |
| _FUSE_ER | Bit | F00023 | 퓨즈 단선 에러 | 각 슬롯의 모듈 중 Fuse 가 부착된 모듈의 Fuse 가 단선된 경우 이를 검출하여 표시 |
| _IO_RWER | Bit | F00024 | 입출력 모듈 읽기/ 쓰기 에러(고장) | 각 슬롯의 모듈 중 입출력 모듈을 정상적으로 읽기/쓰기를 할 수 없는 경우의 에러 발생시 표시 |
| _IP_IFER | Bit | F00025 | 특수/통신 모듈 인터페이스 에러(고장) | 각 슬롯의 모듈 중 특수 또는 통신 모듈의 오동작으로 인하여 정상적인 인터페이스가 불가능한 경우의 에러 발생시 표시 |
| _ANNUM_ER | Bit | F00026 | 외부기기의 중고장 검출 에러 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기의 중고장을 검출하여 ANC_ERR[n]에 기록한 경우 고장검출의 발생을 표시 |

17/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Bit | F00027 | - | - |
| _BPRM_ER | Bit | F00028 | 기본 파라미터 이상 | 기본 파라미터의 이상 유무를 체크 하여 이상을 표시 |
| _IOPRM_ER | Bit | F00029 | IO 구성 파라미터 이상 | I/O 구성 파라미터의 이상 유무를 체크 하여 이상을 표시 |
| _SPPRM_ER | Bit | F0002A | 특수 모듈 파라미터 이상 | 특수 모듈 파라미터의 이상 유무를 체크하여 이상을 표시 |
| _CPPRM_ER | Bit | F0002B | 통신 모듈 파라미터 이상 | 통신 모듈 파라미터의 이상 유무를 체크하여 이상을 표시 |
| _PGM_ER | Bit | F0002C | 프로그램 에러 | 사용자 프로그램의 이상 유무를 체크 하여 이상을 표시 |
| _CODE_ER | Bit | F0002D | 프로그램 코드 에러 | 사용자 프로그램 수행 중 해독할 수 없는 명령을 만났을 때 발생 |
| _SWDT_ER | Bit | F0002E | 시스템 워치독 에러 | 시스템 감시 시간(System watchdog)을 초과했을 때 발생 |
| _BASE_POWER_ ER | Bit | F0002F | 전원 에러 | 베이스 전원에 이상이 있을 때 발생하는 에러 |
| _WDT_ER | Bit | F00030 | 스캔 워치독 | 프로그램의 스캔 타임이 파라미터에 의해 지정한 스캔 지연 감시시간(Scan Watchdog Time)을 초과했을 때 발생하는 에러 |
| - |  | F00031 F0003F | - | - |

▣ _CNF_WAR

운전 속행과 관련한 경고 플래그들을 일괄 표시(DWORD, F004~F005)

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _RTC_ER | Bit | F00040 | RTC 데이터 이상 | RTC 의 데이터 이상 시 이를 표시 |
| _DBCK_ER | Bit | F00041 | 데이터 백업 이상 | 백업 이상으로 데이터 메모리가 훼손되어, 정상적인 (핫 또는) 웜 리스타트 프로그램 수정이 불가능하여 콜드 리스타트를 수행한 경우, 이를 알리는 플래그로 초기화 프로그램에서 사용 가능하며 초기화 프로그램의 완료 시 자동으로 리셋 |
| _HBCK_ER | Bit | F00042 | 핫 리스타트 불가 에러 |  |
| _ABSD_ER | Bit | F00043 | 비정상 운전 정지 | 프로그램 수행 중 전원 차단 등의 이유로 프로그램이 중도에 정지한 후, 전원 재투입 시 스캔 단위로 동기된 데이터를 보존한 연속운전이 되지 못하였음을 경고하는 플래그로 초기화 프로그램에서 사용가능 하며 초기화 프로그램의 완료 시 자동으로 |

18/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

|  |  |  |  | 리셋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 변수 | 타입 | 디바이스 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _TASK_ER | Bit | F00044 | 태스크 충돌 | 사용자 프로그램 수행 시 동일한 태스크가 중복으로 실행이 요청되는 경우에 태스크의 충돌을 표시하는 플래그 |
| _BAT_ER | Bit | F00045 | 배터리 이상 | 사용자 프로그램 및 데이터 메모리의 백업을 위한 배터리 전압이 규정 이하 일 때 이를 검출하여 표시 |
| _ANNUM_ER | Bit | F00046 | 외부 기기의 경고장 검출 | 사용자 프로그램에 의해 외부기기의 경고장을 검출하여 ANC_WB[n]에 기록한 경우, 고장 검출의 발생을 표시 |
| _LOG_FULL | Bit | F00047 | 로그 메모리 풀 경고 | PLC 의 로그 메모리가 Full 이 되었음을 표시 |
| _HS_WAR1 | Bit | F00048 | HS 라미터 1 이상 | 고속링크 인에이블(Enable) 시 각 고속링크 파라미터의 이상을 체크 하여 고속링크 수행이 불가능할 때 이를 알리는 대표 플래그로서 고속링크 디스에이블 시 리셋 |
| _HS_WAR2 | Bit | F00049 | HS 라미터 2 이상 |  |
| _HS_WAR3 | Bit | F0004A | HS 라미터 3 이상 |  |
| _HS_WAR4 | Bit | F0004B | HS 파라미터 4 이상 |  |
| _HS_WAR5 | Bit | F0004C | HS 파라미터 5 이상 |  |
| _HS_WAR6 | Bit | F0004D | HS 파라미터 6 이상 |  |
| _HS_WAR7 | Bit | F0004E | HS 파라미터 7 이상 |  |
| _HS_WAR8 | Bit | F0004F | HS 파라미터 8 이상 |  |
| _HS_WAR9 | Bit | F00050 | HS 파라미터 9 이상 |  |
| _HS_WAR10 | Bit | F00051 | HS 파라미터 10 이상 |  |
| _HS_WAR11 | Bit | F00052 | HS 파라미터 11 이상 |  |
| _HS_WAR12 | Bit | F00053 | HS 파라미터 12 이상 |  |
| _P2P_WAR1 | Bit | F00054 | P2P 파라미터 1 이상 | P2P 인에이블(Ena_le) 시 각 P2P 파라미터의 이상을 체크 하여 P2P 수행이 불가능할 때 이를 알리는 대표 플래그로서 P2P 디스에이블시 리셋 |
| _P2P_WAR2 | Bit | F00055 | P2P 파라미터 2 이상 |  |
| _P2P_WAR3 | Bit | F00056 | P2P 파라미터 3 이상 |  |
| _P2P_WAR4 | Bit | F00057 | P2P 파라미터 4 이상 |  |
| _P2P_WAR5 | Bit | F00058 | P2P 파라미터 5 이상 |  |
| _P2P_WAR6 | Bit | F00059 | P2P 파라미터 6 이상 |  |
| _P2P_WAR7 | - | F0005A | P2P 파라미터 7 이상 |  |
| _P2P_WAR8 | - | F0005B | P2P 파라미터 8 이상 |  |
| _Constant_ER | - | F0005C | 고정주기 오류 | 스캔타임이 설정된 ‘고정주기’ 보다 큰 경우 ‘ON’ 됩니다 |
| - | - | F0005D ~F0005F | - | - |

19/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

3. 모드버스/TCP 전용서버

다른 기기 또는 상위 PC(MMI) 모드버스 마스터로 동작하는 경우 사용합니다.

# 3.1 드라이버 설정

모드버스 TCP 드라이버가 지원하는 모드버스 펑션과 응답 데이터의 최대 개수는 다음

표와

같습니다. 상대 마스터 기기는 다음 표의 범위 안에서만 요청을 해야 합니다. 예를 들어, 비트 읽기 요청은 최대 2000 비트까지이며, 비트 쓰기 요청은 최대 1600 비트까지 가능 합니다.

| 코드 | 내용 | 어드레스 | 응답크기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Read Coil Status | 0XXXX | 2000 Coils |
| 02 | Read Input Status | 1XXXX | 2000 Coils |
| 03 | Read Holding Registers | 4XXXX | 125 Registers |
| 04 | Read Input Registers | 3XXXX | 125 Registers |
| 05 | Force Single Coil | 0XXXX | 1 Coil |
| 06 | Preset Single Register | 4XXXX | 1 Register |
| 15 | Force Multiple Coils | 0XXXX | 1600 Coils |
| 16 | Preset Multiple Registers | 4XXXX | 100 Registers |

위 Function Code 별 요청에 대해 XG-T PLC 메모리에 대한 매핑(Mapping)을 해줘야 합니다. 각 설정 항목의 의미는 다음과 같습니다.

| 항목 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DI 영역 주소 | 디지털 입력 영역에 해당하는 XGT 의 주소 | Bit 주소 |
| DO 영역 주소 | 디지털 출력 영역에 해당하는 XGT 의 주소 | Bit 주소 |
| AI 영역 주소 | 아날로그 입력 영역에 해당하는 XGT 의 주소 | Word 주소 |
| AO 영역 주소 | 아날로그 출력 영역에 해당하는 XGT 의 주소 | Word 주소 |

각 항목에 설정한 주소 값은 해당 영역의 베이스 주소입니다.

위 화면은 DI 영역을 MX1000 부터 할당하고, AO 영역을 PW200 부터 할당한 경우입니다.

20/21

# XGT FEnet I/F 모듈 프로토콜 규격

베이스 어드레스 입력 값은 유효한 %M,P 등의 영역 내에 있어야 합니다. 모드버스의 주소는 1 ~ 9999 (십진수) 이므로 비트 입, 출력 영역의 크기는 9999/8 = 124875 바이트가 됩니다. 또, 워드 입, 출력 영역의 크기는 9999*2 = 19998 바이트 입니다. 만약, 사용자가 비트 출력(0XXXX) 영역의 베이스 어드레스로 0 을 설정했다면, 모드버스 비트영역 00001 은 0 번째 바이트, 0 번 비트에 대응되고, 00002 은 0 번째 바이트, 1 번 비트에 대응하게 됩니다.

21/21