Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

PC--- PLC 전용 통신(Ethernet) 설정 순서도

| 단계 |  | 절차 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (시스템 구성) |  | H/W 구성 및 결선 |  |  |
|  |  | PC, PLC Network 설정 |  |  |
|  |  | Enet Client S/W 설정 |  |  |
| 2단계 (통신 설정) |  |  |  |  |
|  |  | 전용통신 프로토콜 설정 |  |  |
|  |  | 프로토콜 송신 |  |  |
| 3단계 (통신 확인) |  | 정상 수신 통신 연결 완료 |  |  |

1 / 7

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

시스템 구성 방법

| 화면 | H/W 구성을 확인 한 후, 케이블 결선 합니다. | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MASTER PC SLAVE PLC 1 2 (PC) (PC) (PLC) (XGT Panel) (PLC) 네트워크 연결 구성도 Direct 케이블 배선도1) 1:1 연결 구성도 Cross 케이블 배선도1) 1) Ethernet Port 번호 |  | 1. PC와 PLC간 통신 시스템 구성 - PC : LAN 포트가 지원되는 PC - PLC : 1) 내장 이더넷 지원 CPU XGK – CPUSN, CPUHN, CPUUN XGI – CPUUN XBC/XEC – U 타입 XBM-H / H2 / HP 타입 2) 이더넷 통신 모듈 XGL-EFMT(B) (XGT 시리즈) XBL-EMTA (XGB 시리즈) 2. 케이블 결선 - 네트워크 연결 PC와 PLC가 허브에 연결되어 있는 경우에는 Direct 케이블을 사용한다. - 1:1 연결 PC와 PLC가 네트워크에 연결되어 있지 않은 상태, 즉 1:1로 연결되어 있을 시 Cross 케이블을 사용한다. |

2 / 7

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

PC 네트워크 설정

| 화면 | PC의 네트워크(IP) 설정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  | - PC IP 설정 단계 - PC바탕화면의 네트워크 아이콘에서 오른쪽 마우스 클릭 속성을 선택하여 네트워크 및 공유센터 접근한다. - 로컬 영역(이더넷2) 연결을 클릭하여 속성 클릭 - Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 선택하여 속성을 누른다. - Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 속성 창에서 IP 주소등을 그림과 같이 설정한다. 항목 입력 값 IP 주소 192.168.1.11 서브넷 마스크 255.255.255.0 기본 게이트 웨이 192.168.1.1 |

3 / 7

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

PLC 네트워크 설정

| 화면 | PLC의 네트워크(IP) 설정 [XG 5000] | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 (Ethernet 통신 모듈, XGL - EFMTB) 3 1’ (Ethernet 내장 CPU) |  | - PLC IP 설정 단계 - 네트워크 구성 – 기본 네트워크에서 연결하고자 하는 슬롯의 이더넷 모듈을 더블 클릭 한다. * 내장 이더넷 CPU 의 경우 파라미터 – 로컬 이더넷 파라미터를 더블 클릭 한다. - 설정 화면의 기본 설정 탭에서 IP 주소 등을 그림과 같이 기입 한다. 항목 입력 값 IP 주소 192.168.1.10 서브넷 마스크 255.255.255.0 기본 게이트 웨이 192.168.1.1 DNS 서버 0.0.0.1 - 드라이버 설정은 서버 모드 – XGT 서버를 선택한다. * XGL EFMTB O/S 6.0 이상인 경우 스마트 서버 선택도 가능함 (스마트 서버 : 모드버스 서버와 XGT 서버 둘 다 통신이 가능함. 다른 장비와 모드버스 프로토콜로 통신해야 하는 경우 선택함.) |

4 / 7

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

PLC 네트워크 설정

| 화면 | 통신 모듈 설정 – PLC 쓰기 [XG 5000] | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1’ 2 3* 3 |  | - 통신 모듈 설정 값 PLC 쓰기 단계 - [온라인] – [접속]을 한 뒤, [온라인] – [쓰기] 메뉴를 클릭 한다. - 쓰기 화면에서 네트워크 구성 - 해당 이더넷 모듈의 설정 체크 박스를 클릭하고 확인을 누른다. - 리셋 통신모듈 쓰기는 스탑(Stop) 에서 해야하고 쓰기가 완료되려면 리셋을 해야한다. * PLC 전체를 리셋해도 되지만, 해당 이더넷 모듈만 리셋도 가능함 [온라인] – [리셋/클리어] – [개별 통신 모듈 리셋]을 클릭 4. 리셋 이후 PLC 동작 모드를 다시 런(Run) 모드로 전환 한다. |

,

5 / 7

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

PC S/W 설정

| 화면 | Enet Client Software 설정 방법 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 4 3 5 6 * 해당 소프트웨어는 자사에서 제공하는 통신 샘플 Software 입니다. |  | - PC의 S/W 설정 방법 - 접속하고자 하는 PLC의 IP를 기입한다. : 192.168.1.11 - 통신 포트 넘버를 기입한다. : 전용통신 TCP 2004 / UDP 2005 - ‘Connect’ 를 클릭하여 PLC와 연결한다. - 연결이 되면 [Connected] 창이 팝업된다. - [Tx] 란에 송신하고자 하는 프레임을 기입한다. - ‘Send 를 클릭하여 해당 프레임을 송신하면, 정상적으로 통신 시, [Rx] 란에 프레임이 수신되는 것을 확인한다. * 소켓 에러 코드 - 포트 넘버 불일치 : 10061 - 수신대기 시간 초과 : 10053 - IP 맞지 않는 경우 : 10060 |

6 / 7

| Application Data Format |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Header Format | Instruction Format |  |  |
|  | Command | Data Type | Data |

Ethernet 전용 프로토콜 통신 방법

전용 프로토콜 정보

| 화면 | XGT 전용 프로토콜 작성 방법 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| * 전용 프로토콜의 프레임 구조 . Header Format 구조 항목 크기 (Bytes) 내용 Company ID 8 ‘LSIS-XGT’ Reserved 2 0x0000 (Don’t Care) PLC Info 2 0x0000 *클라이언트 -> 서버 CPU Info 1 0x00 (Don’t Care) Source of Frame 1 0x33 *클라이언트 -> 서버 Invoke ID 2 프레임간의 순서를 구별하기 위한 ID, 0x0000 Length 2 Instruction 의 바이트 크기 (길이에 따라 가변됨) Fenet Position 1 해당 통신 모듈의 슬롯/베이스 번호 / 0x00 (Don’t care) Reserved (BCC) 1 예약 영역, 0x00 (Don’t care) |  | - 전용 프레임 구조 LS 산전 고유 데이터(Header format), 명령어(Command), 데이터 타입(Data Type), 데이터(Data)가 포함됩니다. - Company ID - XGT , XGB Company ID ‘LSIS-XGT’ (ASCII CODE : 4C 53 49 53 2D 58 47 54 00 00 ) - Glofa , Master-k Company ID ‘LGIS-GLOFA’ (ASCII CODE : 4C 47 49 53 2D 47 4C 4F 46 41 ) 3. Length Application Instruction Format에 길이에 따른 데이터 직접 기입한다 예시] 5400 0200 = 4 0000 0100 = 4 0400 254D 5730 = 6  4 + 4 + 6 = 14 = h0E |

7 / 7